ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации системы управления насосами станции нейтрализации.

Объект:	АО «ЕЗ ОЦМ»                                                                    _______

по адресу:	Свердловская область, г. Верхняя Пышма,________________

проспект Успенский, 131________________________________

г. Верхняя Пышма

2017 год

Россия, 624097,                                                                                                                              Тел.: +7 (343) 311-46-70

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,                                                                                            Факс: +7 (343) 311-46-70

пр-т Успенский, 131

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Гл. энергетик | Технический директор |
| ООО «ЕЗ ОЦМ» _________________ А.Н.Никитин «______» ________________ 2017 г. | АО «ЕЗ ОЦМ» ___________ К. Б. Ржаной «___» ____________ 2017 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации системы управления насосами станции нейтрализации.

г. Верхняя Пышма

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ								3

  - Цель проведения тендера								3

  - Требования к компании								3

  - Исходные данные, технические требования					3

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ						4

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ						6

- СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ							6

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ									6

1. Общие сведения

1.1	Целью проведения тендера является выбор компании (Исполнителя), которая будет выполнять реализацию проекта по выполнению работ по модернизации системы управления насосами станции нейтрализации.

1.2	Требования к компании на тендер:

- предоставление общих сведений о компании;

- предоставление сведений об успешно выполненных проектах по реконструкции (техническому перевооружению) оборудования аналогичного объекта;

- предоставление копий документов подтверждающих правовой статус;

- предоставление копий документов по сертификации специалистов;

- предоставление данных по срокам выполнения работ;

- предоставление коммерческого предложения на выполнение работ по модернизации системы управления насосами станции нейтрализации в соответствии с Техническим заданием;

1.3.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

|  | Наименование | Мощность кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кислотный насос №4а | 37 |
| 2 | Кислотный насос №4 | 45 |
| 3 | Кислотный насос №3 | 30 |
| 4 | Шламовый насос №1 | 30 |
| 5 | Шламовый насос №2 | 22 |
| 6 | Известковый насос №1 | 4 |
| 7 | Известковый насос №2 | 7,5 |
| 8 | Дренажный насос №8а | 1,5 |
| 9 | Дренажный насос №7 | 5,5 |
| 10 | Дренажный насос №8 | 11 |
| 11 | Насос скважины | 13 |

2.	Состав и содержание работы.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадийность проектирования. | Разработка рабочей документации. Адаптация вновь монтируемого оборудования к существующим схемным решениям. |
| 2 | Стадийность проведения работ. | Организационные и технические мероприятия выполнять согласно требований действующих Правил (ПОТ ПЭЭ, ПТЭЭП, ПУЭ). Получение согласования на отключение потребителей. Сборка и поставка на объект шкафов управления . Прокладка кабелей по вновь смонтированной кабельной трассе. Демонтаж существующих шкафов и монтаж новых. Перевод на новое управляющее оборудование. Сдача-приемка исполнительной документации и объекта. Включение в работу. |
| 3 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы непрерывный круглосуточный. |
| 4 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | Соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды. |
| 5 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала. |

Примечание:

Возможна корректировка после проведения обследования и разработки рабочей документации с выдачей дополнения к техническому заданию.

Поставка оборудования входит в зону ответственности Подрядчика.

Возможны альтернативные предложения относительно типа и производителя оборудования, не ухудшающие предъявляемые требования.

Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им оборудовании, аппаратов и материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование.

Указанные в данном пункте действия осуществляются силами Подрядчика и за счет средств Подрядчика.

- Порядок контроля и приёмки работы.

3.1. Приёмка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходными требованиями предусмотренными в техническом задании, а также требованиям СНиП, ПУЭ и другими действующими нормативно – техническими документами.

3.2. По окончании выполнения работ составляется акт приёмки-сдачи работ. При обнаружении в процессе приёмки работ их несоответствия требованиям, Заказчик делает об этом отметку в акте приёмки-сдачи с указанием срока устранения этих недостатков.

3.3. Акт подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

- Состав документации.

4.1. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ:

- РД в 4 х экземплярах на бумажном носителе;

- Исполнительная документация на бумажном носителе;

- Исполнительная документация на электронном носителе;

- Чертежи и схемы выполнены в программе AUTOCAD;

- Спецификация на выбранное оборудование;

- Акт технической готовности;

- Акт приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3

5. Порядок формирования ценового предложения.

5.1. Стоимость и сроки выполнения работ на основании договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

5.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский рубль.

5.3. Ценовое предложение представляет собой сумму затрат на выполнение всего объема работ по проектированию и реконструкции (включая НДС).

5.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки выполнения работ;

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения работ по проектированию и реконструкции;

5.5. Индексация стоимости работ, указанная в ценовом предложении, не производится.

| Должность | Ф.И.О. | Конт. тел., эл. адрес | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный энергетик - начальник цеха | Никитин А. Н.. | Тел:+7 (343) 311-46-70 Email: a.nikitin@ezocm.ru Тел.сот: 89068020555 |  |  |