| Согласовано | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: __________________ «___» ________ 2017 г. м.п. | Заказчик: Генеральный директор АО "ЕЗ ОЦМ" ___________________ Д.А. Боровков «___» _________ 2017 г. м.п. Директор по безопасности АО "ЕЗ ОЦМ" _____________________И.В. Ершов «___» _________ 2017 г. м.п. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на приобретение сервера видеонаблюдения и лицензии ПО Macroscop АО "ЕЗ ОЦМ"

в г. В. Пышма, улица проспект Успенский, д. 131

Техническое задание на приобретение сервера видеонаблюдения и лицензии ПО

Macroscop

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Сервер видеонаблюдения предполагается использовать для осуществления функций приема, хранения, воспроизведения и анализа видео- и аудио-данных, получаемых с IP видеокамер на основе программного продукта ПО Macroscop.

Требования к оборудованию и его функциональные возможности:

- Сервер видеонаблюдения со следующими техническими параметрами:

а) DEPO Storm 3400C3 SM/2xE5-2620v3/32GBRE4/L9361-4i/CV2/1T1000G7/1DT120/HS1E6/4GLAN_i350/24D/6E/DMM/IPMI+/920W2HS/RMK/CAR1S

б) Сервер в сборе, технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки должны быть не хуже требуемых.

в) Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

г) При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, электронный паспорт изделия, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, технические условия эксплуатации товара.

д)

| Высота сервера в монтажных единицах (юнитах) | Не более 3 |
| --- | --- |
| Глубина сервера | Не более 650 мм |
| Кнопка включения/выключения | Наличие |
| Кнопка перезагрузки сервера | Наличие |
| Индикатор питания | Наличие |
| Индикатор активности дисковой подсистемы | Наличие |
| Индикатор активности сети | Наличие |
| Индикатор перегрева системы | Наличие |
| Индикатор сбоя питания | Наличие |
| Отсеки 5,25" для периферийных устройств | Не менее 1 (slim) |
| Система коммутации накопителей и контроллера | Наличие |
| Дисковая корзина на лицевой панели сервера с числом отсеков 3,5" для SAS/SATA накопителей с возможностью горячей замены | Не менее 16 |
| Встроенные управляемые вентиляторы | Не менее 5 |
| Количество блоков питания | Не менее 2 |
| Мощность одного блока питания | Не менее 920 Вт |
| Эффективность блоков питания | Не менее 94% |
| Поддержка горячей замены блоков питания | Наличие |
| Возможность монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Комплект для монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Количество ядер процессора | Не менее 6 |
| Количество потоков процессора | Не менее 12 |
| Базовая тактовая частота процессора | Не менее 2,1 ГГц |
| Кэш процессора | Не менее 15 МБ |
| Система охлаждения процессора | Наличие |
| Поддержка 64-разрядных приложений | Наличие |
| Технология аппаратной виртуализации | Наличие |
| Технология виртуализации для направленного ввода/вывода | Наличие |
| Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
| Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак | Наличие |
| Встроенный в процессор контроллер памяти | Наличие |
| Максимальная пропускная способность памяти | Не менее 55 ГБ/с |
| Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок | Наличие |
| Количество установленных процессоров | Не менее 2 |
| Максимальное количество процессоров | Не менее 2 |
| Количество слотов под оперативную память | Не менее 24 |
| Тип установленной оперативной памяти | Регистровая DDR4 с кодом коррекции ошибок |
| Тактовая частота установленной оперативной памяти | Не менее 2133 МГц |
| Объем одного модуля установленной оперативной памяти | Не менее 8 ГБ |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | Не менее 4 |
| Количество разъемов PCI Express x16 | Не менее 2 |
| Количество разъемов PCI Express x8 | Не менее 3 |
| Количество разъемов PCI Express x4 (в исполнении x8) | Не менее 1 |
| Интегрированный аппаратный Raid-контроллер | Наличие |
| Не менее 1 ГБ DDR3 кэш-памяти с защитой на базе флэш-памяти объемом не менее 1 ГБ RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 Поддержка не менее 128 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров Не менее одного внутреннего mini HD SAS порта Оперативное увеличение емкости (OCE) Оперативная миграция с одного на другой уровень RAID (RLM) Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией или реконструкцией массива (RLM) Многоканальная структура поддержки для одного контроллера Распределение загрузки Конфигурация сегмента чередования данных до 1 Мб Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива Проверка на согласованность целостности данных Поддержка SSD Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей Поддержка 64 виртуальных дисков Поддержка до 64 Тб на одно логическое устройство (LUN) Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF Поддержка S.M.A.R.T Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных: - Автоматическое восстановление - Структурная целостность для горячего резервирования - Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS Управление модулем - SES (внутреннее) - SGPIO (последовательное) Технология диагностики дисковых накопителей | Наличие |
| Модуль мониторинга и управления со следующими характеристиками: - Должен обеспечивать возможность независимого и автономного контроля условий эксплуатации - Должен обеспечивать возможность удаленного включения, выключения и перезагрузки сервера - Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров может осуществляться по выбору пользователя: а) через независимый от операционной системы Web интерфейс: • Отображение версии устройства и номера прошивки • Отображение времени работы системы • Отображение состояния датчиков вибрации, вскрытия корпуса и запыленности • Отображение показаний датчиков температуры и влажности • Отображение текущего напряжения всех подключенных источников питания • Сброс показаний датчиков и калибровка датчика пыли • Настройка сетевого интерфейса (имя устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза, номер HTTP порта) • Настройка пароля доступа к Web интерфейсу • Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса на sim карте • Настройка пороговых значений температуры, влажности и напряжения для отправки сообщений • Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и номера телефона для отправки сообщений б) через меню настроек базовой системы ввода-вывода (BIOS SETUP) сервера: • Отображение времени работы в часах • Отображение состояния подключения кабеля Reset • Настройка датчика пыли: Отображение критического уровня запылённости, Калибровка • Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), Сброс состояния датчика • Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), Выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, Сброс состояния датчика • Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки в) через утилиту в операционной системе Windows: • Отображение времени работы в формате: Дни.Часы:Минуты:Секунды • Отображение состояния подключения кабеля Reset • Настройка датчика пыли: Отображение уровня запылённости по условной шкале, Калибровка • Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), Сброс состояния датчика • Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), Выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, Сброс состояния датчика • Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки - Доступ к Web интерфейсу модуля мониторинга должен осуществляется через стандартный сетевой интерфейс Ethernet с разъёмом RJ-45 - Должны быть реализованы функция формирования и автоматической отправки сообщения системному администратору с уведомлением о срабатывании датчиков или достижении пороговых значений измеряемых параметров посредством электронной почты или через службу коротких сообщений (при наличии GSM модема) - Должна быть аппаратно реализована функция учета в энергонезависимой памяти и отображения времени работы системы с точностью не менее 1 минуты - Модуль мониторинга должен быть оборудован датчиками: • вибрации, с порогом срабатывания не более 0,2 м/с2 • запыленности внутри корпуса сервера, с чувствительностью к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0.3 мкм • температуры снаружи сервера, в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия • влажности снаружи сервера, в диапазоне 20%-80% - Должен быть в наличии разъем для подключения датчика вскрытия корпуса - Должны быть в наличии разъемы для подключения дополнительно не менее 4-х независимых цифровых внутренних датчиков пользователя стандарта i2c/1wire. - Должен быть в наличии разъем для подключения дополнительно не менее одного внешнего цифрового датчика пользователя стандарта i2c/1wire. - Должен быть в наличии разъем для подключения внешнего оборудования, управляемого путем подачи напряжения 3.3В/5В/12В с током до 10А. - Должен быть в наличии разъем для подключения аккумуляторной батареи для обеспечения работоспособности модуля мониторинга при отказе блоков питания или ИБП сервера - Должен быть в наличии разъем для подключения GSM модема для оповещения о событиях при отсутствии подключения по локальной сети | Наличие |
| Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - Удаленный доступ к графической консоли сервера. - Последовательная консоль . - Подключение виртуальных носителей. - Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. - Поддержка журнала событий. - Многопользовательский доступ, назначаемые права пользователей, интеграция с Active Directory. - Независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата). - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера. - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора). - Определение ошибок памяти ECC. - Состояние питания (блоки питания). - Состояние датчика вскрытия корпуса. - Удаленное управление питанием: включение, выключение (с имитацией короткого и длинного нажатия кнопки power для штатного выключения через ACPI или принудительного выключения), перезагрузка . - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM). - Удаленное управление программными приложениями. - Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли. - Управление через выделенный сетевой порт. - Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы. - Поддержка мобильных приложений для Android и iOS. | Наличие |
| Количество портов USB 3.0 на задней панели | Не менее 2 |
| Количество портов USB 2.0 на задней панели | Не менее 2 |
| Количество портов COM на задней панели | Не менее 1 |
| Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели | Не менее 4 |
| Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером | Наличие |
| Количество портов VGA на задней панели | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов USB 3.0 порта Тип А | Не менее 1 |
| Количество внутренних разъемов USB 3.0 | Не менее 1 |
| Количество внутренних разъемов USB 2.0 | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов с подведенным питанием для DOM-модулей | Не менее 2 |
| Количество внутренних разъемов COM | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов SATA-III | Не менее 10 |
| Количество 4-pin коннекторов для подключения системы охлаждения | Не менее 8 |
| Количество накопителей с характеристиками: Объем - не менее 1000 ГБ. Предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. Предназначен для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю). Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 оборотов/мин. Буфер - не менее 32 Мб. Интерфейс – SATA 6 Гбит/сек. | Не менее 1 |
| Количество накопителей с характеристиками: Объем - не менее 120 ГБ. Предназначен для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю). Интерфейс – SATA 6 Гбит/сек. | Не менее 1 |
| Модуль агрегации отчетности и инвентаризации. Язык интерфейса - русский. Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы должна использоваться система цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов. Количество подключений доступных без дополнительных финансовых затрат не менeе 2000. Администратору должна быть предоставлена полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов. Наличие возможности дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить или остановить службу на управляемой системе. Отображаются тип запуска и текущий статус каждой службы. Должен быть предоставлен доступ к функциям удалённого управления для контролируемых систем, включая выключение, перезагрузку, технологию «пробуждения по сети» и удалённую консоль управления. Должны быть доступны функции: выключение питания, включение питания, перезагрузка питания, циклическая перезагрузка питания. Должна быть реализована технология перенаправления последовательной консоли по сети; возможность удалённого перезапуска системы. Наличие функции удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате. Возможность производить мониторинг физических событий, происходящих на серверах с активированной технологией IPMI (отображение: версии IPMI, количества записей в списке, время добавления последней записи, время последней очистки списка, доступное свободное пространство), возможность выключать или перезапускать сервер в случае, если операционная система не проявляет активности. Должна быть реализована централизованная рассылка отчётов: детальные свойства ресурсов, список ресурсов, общая информация о ресурсах, общая информация об операционной системе, аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, отчет с общей информацией о приложении, отчёт о детальных свойствах: имя машины, рабочий статус, IP-адрес, версия/пакет обновлений операционной системы , местоположение, функции, номер/стоимость/дата установки/владелец ресурса, модель/серийный номер/инвентарный номер/производитель машины, число и тип логических ЦП, общее количество установленных устройств физической и виртуальной памяти и число используемых блоков памяти, число доступных логических дисков и ёмкости, число установленных приложений, модель/производитель платы, обнаруженные устройства сенсоров, модель/память адаптера дисплея, имя/серийный номер монитора, общее количество установленной памяти, метка и ёмкость индивидуального блока памяти , общий объем виртуальной и физической памяти и объем используемой памяти , общая ёмкость физического диска, размер физического диска/информация об устройстве, метка и ёмкость индивидуального физического диска, имя/описание внешнего устройства, номер/описание/DHCP/IP-адрес/МАС-адрес сетевого адаптера, метка и статус PCI-слота, установленные приложения – Имя/Поставщик/Версия. Наличие функции управления пользователями и группами. Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных. Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений. Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: 1) Физические датчики: Безопасность – если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком, но только при условии, что используемая плата/BIOS поддерживает данную функцию. Вентиляторы – контролируется скорость вращения, но только при условии, что вентилятор подключён к плате/BIOS, поддерживающей данную функцию. Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Вентиляторы с датчиком температуры – контролируется скорость вращения, сообщение отправляется в том случае, если температура ЦП превышает определённое пороговое значение, а вентилятор не вращается. Эти датчики предлагаются для определённых материнских плат, поддерживающих данную опцию. Энергопотребление – контролирует потребление энергии при условии, что аппаратное обеспечение системы поддерживает данный тип информационных отчётов. Потеря избыточности блоков питания – контролирует управляемые службы IPMI, сообщение отправляется в случае потери избыточности блоков питания. 2) Логические датчики: Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров Физический диск – контролирует наличие и процент использования физического диска в системе и/или RAID-массива, доступные для операционной системы посредством RAID-контроллера. Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован или установлен при помощи операционной системы. Если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным. Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены. Управляемый RAID-контроллер – состояние RAID-контроллера. Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП. Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти. Частота ошибок памяти – число одно- и многоразрядных ошибок (требуется ЕСС память с контролем ошибок и поддержка соответствующих функций сервером). Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения. Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы. Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения или потеря резервного источника питания. События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска или потеря физического диска (диск удалён или не функционирует), или внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП или оперативной памяти. Событие мониторинга ресурса – для сервера проводит инвентарную опись компонентов системы, находящихся под управлением (например, ЦП, памяти, дисков, установленных или удалённых приложений для программного обеспечения и т.д.), проверка каждый раз при перезапуске системы. Должен производиться интегрированный мониторинг RAID-контроллеров. Будет проводиться мониторинг всех обнаруженных и поддерживаемых RAID-контроллеров системы, их свойства и конфигурация будут отображаться в разделе «Управляемые RAID-контроллеры» во вкладке свойств накопителя. Должен проводиться профилактический мониторинг дисков, управление RAID-массивами. Отображение модели контроллера, версии встроенного программного обеспечения, кэш (при наличии), номер шины, ID, версию BIOS, наличие BBU и максимальное число устройств на шину, текущих RAID-массивов, сконфигурированных на данном контроллере, включая их описание, номер RAID-массива и статус (стандартный, начальный, восстановленный, пониженный, неисправный). Должен отображать физические диски, присоединённые к RAID-контроллеру, включая их положение на шине, ID, статус, ёмкость, производителя и модель. | Наличие |
| Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с обслуживанием в сервисном центре. | Соответствие |
| Круглосуточное принятие заявок в службу технической поддержки производителя по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации поставляемого оборудования и программного обеспечения. Предоставление возможности заведения заявки напрямую через веб-интерфейс или чат с инженером технической поддержки продаж. Наличие круглосуточного механизма управления инцидентами и проблемами, возможность своевременного подключения высокоуровневых экспертов технической поддержки производителя для решения сложных проблем с целью восстановления работоспособности системы. Консультации по вопросам работоспособности поставленных операционных систем, включая предоставление доступных патчей, версий, релизов. Обеспечение единой точки контакта для решения вопросов, связанных с эксплуатируемым у заказчика оборудованием. Производитель или поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории города заказчика. Наличие сервисного центра на территории города необходимо для быстрого реагирования и обслуживания заказчика в случае возникновения гарантийного случая, для минимизации рисков длительных простоев в работе заказчика. | Соответствие |
| Заявка должна содержать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре. | Наличие |

- Программное обеспечение «ПО Macroscop» с отображением на сервере

- Возможность масштабирования до 150 камер без замены серверного оборудования

- Режим записи в архив: постоянная запись, по детектору.

- Глубина архива 45 дней (постоянная запись 50% видеокамер, по детектору движения 50% видеокамер, интенсивность движения 30% в сутки).

- Возможность расширения видеоархива в связи с увеличением количества видеокамер или изменением типа записи.

Дополнительные требования:

- Количество лицензий ПО Macroscop ST – 40

- Предусмотреть стоечный коммутационный шкаф  HP 10642 G2 с паллетой (предусмотреть работы по замене шкафа)

- Предусмотреть ИБП стоечного исполнения (Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный).

- Провести все необходимые работы по установке и настройке оборудования (по согласованию с Заказчиком)

- Организовать работу совместно с существующим видеосервером видеонаблюдения Macroscop.

- Предусмотреть поставку жестких дисков Western digital red WD80EFZX 8 Тб SATA в количестве 8 шт.

Коммерческое предложение должно включать:

- Сервер видеонаблюдения стоечного исполнения

- ПО Macroscop с лицензией

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев

- Срок поставки 30 дней

- Установка сервера с настройкой ПО Macroscop, интеграцией с существующими видеокамерами, интеграцией всех дополнительных необходимых модулей.

- Данные технического задания могут быть изменены по согласованию сторон.

Белобородов Олег Сергеевич,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  o.beloborodov@ezocm.ru

Чукреев А.П.,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  a.chukreev@ezocm.ru