ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию системы ХВО котельной

производительностью 27 м3/ч

Объект АО«ЕЗ ОЦМ», паро-водогрейная котельная

по адресу: г.Верхняя Пышма, Успенский просп., 131

г.Верхняя Пышма

2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ										3

1.1 Общие сведения о существующей системе ХВО							3

1.2 Цель проведения тендера									4

1.3 Требования к компании-подрядчику								4

1.4 Исходные данные, технические требования							5

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ								6

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ								6

4. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ									6

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ				7

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ									8

Приложение 1. 03.2017.01-ТЗ. АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Паро-водогрейная котельная. Установка химводоочистки (ХВО). Насосная станция. Схема принципиальная

Приложение 2. 03.2017.01-ТЗ. АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Паро-водогрейная котельная. Установка химводоочистки (ХВО). Принципиальная схема предварительной очистки исходной воды

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Общие сведения о существующей системе ХВО

Принципиальная схема системы подачи воды на водоподготовительную установку (ВПУ) котельной представлена в Приложении 1.

Техническая вода из поверхностного водоисточника, подается в котельную по трубопроводу диаметром_150_мм. Давление воды в точке подключения составляет 0,02-0,07 МПа. Расчетная температура исходной воды: 5-20°С. Качество исходной воды, и требования к качеству очищенной воды представлены в Таблице 1.

Таблица 1.Показатели качества исходной воды и  требования к качеству очищенной воды

| Наименование показателя качества воды | Техническая вода | Требования к качеству очищенной воды |
| --- | --- | --- |
| Содержание взвешенных веществ, мг/дм3 | 71 | 5 |
| Прозрачность, см | 20 | 40 |
| Щёлочность общая, мг-экв/дм3 | 0,8 | не норм-ся |
| рН | 6,5-7,8 | 6-9 |
| Окисляемость, мгО/дм3 | 8,28 | 5,0 |
| Цветность, град | 30-80 | 20 |
| Содержание хлора активного свободного, мг/дм3 | - | 0,3-0,5 |
| Содержание железа, мг/дм3 | 0,2-0,65 | 0,5 |

Ввод технической воды оснащён сетчатым фильтром грубой очистки (поз.Фс1, Приложение 1) и электромагнитным расходомером (поз.Всч3, Приложение 1).

Кроме основного ввода возможно использование воды от резервных водоисточников:

- из подземного водоисточника, дренажная вода подаваемая от станции нейтрализации по трубопроводу диаметром_150 мм. Давление воды в точке подключения составляет 0,4 МПа. Расчетная температура исходной воды: 5-15°С. При подаче воды от данного ввода вода подвергается грубой механической очистке на фильтре (поз.Фс3, Приложение 1), дополнительно установленном перед подачей технической воды в бак запаса (поз.К9, Приложение 1).

- из сети хозяйственно-питьевого водопровода предприятия вода питьевого качества, подаваемая по двум вводам: диаметром_100_ мм и 150_ мм соответственно.

Ввод диаметром 100 мм оснащён сетчатым фильтром грубой очистки (поз.Фс2, Приложение 1) и крыльчатым водосчётчиком (поз.Всч1, Приложение 1). Ввод диаметром 150 мм оснащён крыльчатым водосчётчиком (поз.Всч2, Приложение 1)

Питание паровых и водогрейных котлов, а также подпитка тепловой сети производится автоматически химочищенной и деаэрированной водой.

В установке химводоочитки (ХВО) исходная вода проходит следующие этапы обработки:

- Накопление воды в ёмкости запаса (поз.К9, Приложение 1) и подача на установку умягчения воды насосами (поз.Б1, Б2, Приложение 1) с необходимым расходом и давлением.

- Предварительный нагрев исходной воды на существующем паро-водяном теплообменнике.

- Двух ступенчатое умягчение на установке умягчения воды.

- Удаление растворённого кислорода и углекислоты на существующем атмосферном деаэраторе.

- Дозирование реагента «Экотрит-16» в питательную воду для удаления остаточных концентраций растворённого кислорода.

Оборудование установки ХВО рассчитано на непрерывный режим работы.

Максимальный расход питательной воды от ХВО составляет 6 м3/ч, Максимальный расход подпиточной воды на подпитку котлов и тепловой сети – 9 м3/ч.

Производительность ХВО по химочищенной воде составляет 15 м3/ч, максимальный расход технической воды на ХВО (с учётом регенерации фильтров) – 22,95 м3/ч.

- Цель проведения тендера

Целью проведения тендера является выбор компании (Исполнителя), которая будет выполнять реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) системы ХВО паро-водогрейной котельной расположенной на производственной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»  по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский 131.

- Требования к компании на тендер:

- предоставление общих сведений о компании;

- предоставление сведений об успешно выполненных работах;

- предоставление копий документов подтверждающих правовой статус;

- предоставление данных по срокам выполнения работ;

- предоставление коммерческого предложения по реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) системы ХВО в соответствии с Техническим заданием.

Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Исходные данные, технические требования

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование реконструируемых (вновь проектированных) объектов | Система ХВО паро-водогрейной котельной расположенной на производственной площадке АО «ЕЗ ОЦМ» |
| 2 | Максимальное водопотребление системы ХВО паро-водогрейной котельной | Производительность ХВО по химочищенной воде составляет 15 м3/ч, максимальный расход технической воды на ХВО (с учётом регенерации фильтров) – 22,95 м3/ч. Водопотребление: 140 м3/сут, 3971,3 м3/мес. |
| 3 | Давление на вводе в систему ХВО | Минимальное – 3 кгс/см2, Максимальное - 6 кгс/см2 |
| 4. | Качество исходной воды, требования к очищенной воде | Представлены в Таблице 1 |
| 5. | Исходная документация | 03.2017.01-ТЗ. АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Паро-водогрейная - котелная. Установка химводоочистки (ХВО). Насосная станция. Схема принципиальная (Приложение 1) |
| 6. | Оборудование |
| 6.1 | Реконструкция оборудования |
| 6.1.1 | Резервуар исходной воды | Устройство дополнительных патрубков, монтаж уровнемера |
| 6.2 | Вновь монтируемое оборудование |
| 6.2.1 | Фильтры механические осветлительные | Производительность 23 м3/ч, один фильтр в работе, другой в резерве или в регенерации |
| 6.2.2 | Узел пропорционального дозирования гипохлорита натрия | Доза активного хлора от 2 до 6 г/м3; Максимальный расход обрабатываемой воды 25 м3/ч; |
| 6.2.3 | Узел пропорционального дозирования коагулянта (оксихлорида алюминия) | Доза ОХА (в пересчёте на алюминий) от 2 до 4 г/дм3; Максимальный расход обрабатываемой воды 25 м3/ч; |
| 6.2.4 | Насосная станция подачи воды на промывку осветлительных фильтров | Производительность, обеспечивающая нормативную интенсивность промывки загрузки осветлительных фильтров |
| 6.2.5 | Канализационный коллектор отвода промывочных вод от осветлительных фильтров | От осветлительных фильтров до существующих лотков системы ХВО, диаметр и уклон определяются расчётом. Предусматривается гаситель напора перед самотечным участком, отвод дренажей от вновь монтируемого оборудования и резервуара исходной воды к самотечному участку коллектора |
| 6.2.6 | Площадка обслуживания фильтров | Площадка должна обеспечивать доступ к запорно-регулирующей арматуре фильтров |
| 6.2.7 | Системы КИПиА | Управление насосами подачи воды на промывку фильтров; Переключения на линиях подачи воды к фильтрам и отключение фильтра от трубопроводов очищенной воды при промывке. |

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование проекта привязки вновь монтируемого оборудования | В соответствии с Приложением 2. Разработка и согласование: - плана размещения основного оборудования; - характеристик электрооборудования и точек его подключения к существующей системе электроснабжения; - объёмов и качества сбрасываемых сточных вод; - трассировку отводящего сточные воды трубопровода и присоединения его с существующей системе канализации |
| 2. | Реконструкция | Устройство (монтаж) патрубков для подключения всасывающего трубопровода насосов подачи воды на промывку фильтров, патрубков для указателя уровня воды в баке. |
| 3. | Поставка оборудования | В соответствии с ТЗ (п.1.3, п/п 6.2) Оборудование предварительной очистки наиболее целесообразно скомпоновать с насосной станцией исходной воды (поз.А1,А2 и поз.Б1,Б2, см. Приложение1) и емкостью запаса воды (поз.К9, Приложение 1) |
| 4. | Монтаж и пусконаладка оборудования |  |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.

- Приёмка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходными требованиями предусмотренными в техническом задании, а также требованиям СНиП, ПУЭ и другими действующими нормативно - техническими документами.

- По окончании выполнения работ составляется акт приёмки-сдачи работ. При обнаружении в процессе приёмки работ их несоответствия требованиям. Заказчик делает об этом отметку в акте приёмки-сдачи с указанием срока устранения этих недостатков.

- Акт подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

- СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основные документы передаваемые Заказчику:

- ПСД в 4 х экземплярах на бумажном носителе;

- Исполнительная документация на бумажном носителе;

- Исполнительная документация на электронном носителе;

- Чертежи и схемы выполненные в программе AUTOCAD должны соответствовать следующим требованиям:

- Графическая часть проектной документации передается заказчику в версии AutoCad 2012.

- Печатная и электронная версия рабочей документации должна содержать в полном объеме:

- расчеты, проводимые при разработке рабочей продукции;

- ссылки на нормативные документы, в случае, когда нормативными документами допускается применять те или иные проектные рещения без их расчета;

- Спецификация на выбранное оборудование;

- Паспорта, техническое описание на поставленное оборудование;

- Технический отчёт с предоставлением протокола исследования качества очищенной воды;

- Акт технической готовности;

- Акт приёмки выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Стоимость и сроки выполнения работ на основании договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

- Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский рубль.

- Ценовое предложение представляет собой сумму затрат на выполнение всего объема работ по проектированию и реконструкции включая стоимость  материалов и оборудования (с НДС).

- Ценовое предложение должно учитывать:

а)	условия оплаты;

б)	сроки выполнения работ;

в)	требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г)	наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения работ по проектированию и реконструкции;

5.5.	Индексация стоимости работ, указанная в ценовом предложении, не производится.

| Должность | ФИО | Конт, тел., эл. адрес | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: Начальник котельной АО «ЕЗ ОЦМ» Главный энергетик - начальник цеха | Санников А.Г. Никитин А.Н. | Тел:+7 (343) 311-46-70 Сот: +79068020555 a.nikitin@ezocm.ru |  |  |