ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение  модернизации системы вентиляции в отделении  прокалки.

1. Наименование.

Проведение разработки технического решения, подготовительных работ, изготовления воздуховодов из титана марки ВТ 1-0,монтажных работ, электромонтажных работ, общестроительных работ, пуско-наладочных работ и полного технического соответствия согласно СНиП   при переносе   в количестве одной системы.

2. Технические характеристика существующей системы вентиляции.

ЦБА (3000)  9/1: Вентилятор Ц 9-27 № 4,6 (2900 оборотов/мин, Полный напор 3,937 кПа)Q=2480

м3/час, t среды=20-28

2.1. Система газоочистки предназначена для абсорбционной очистки газов от примесей.

2.2 Для проведения модернизации системы вентиляции  необходимо провести следующие работы :

Разработка технического решения:

- Разработка технического решения по модернизации системы в целом;

- Разработка технологии монтажа технологического оборудования;

- Подготовка исполнительных эскизов;

- Согласование с заказчиком;

Подготовительные работы:

- оборудование мест, для проведения демонтажных и монтажных работ;

- инструктаж рабочих и ИТР, в том числе работников Заказчика;

- Производственная подготовка и комплектация объекта к демонтажным и монтажным работам;

Демонтажные работы:

- демонтаж воздуховодов выполняется вручную;

Монтажные   работы:

- монтаж систем газоочистки, а также и воздуховодов, выполнить согласно СНиП 41-01-2003;

- Монтаж проводить только на основе предварительно разработанных решений по организации и технологии производства работ, принятых в техническом решении;

- Устройства необходимых отверстий для установки монтируемого оборудования, прокладки трубопроводов и установки креплений воздуховодов;

- устройство (пробивку) отверстий в  перекрытиях потолка и стен если это необходимо  выполнять  после  согласования с заказчиком.

Пуско-наладочные работы:

Контроль монтажных соединений, испытание отдельных узлов и оборудования в целом, индивидуальное опробования монтируемого оборудования

Пуско-наладочные работы должны производится персоналом, выполнявшим монтажные работы совместно с инженером-наладчиком.

Подписания актов ввод в эксплуатацию