Техническое задание.

Приобретение и установка источников бесперебойного питания PitON Т-15кВа в центральной аналитической лаборатории на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ».

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Тип оборудования:

- PitON Т-15кВа.

Количество приобретаемого оборудования:

- ИБП – 4 шт;

- АКБ – 4 комплекта.

Параметры оборудования:

- Технология ИБП – On-line (двойное преобразование);

- Тип выходного сигнала – Синусоида;

- Максимальная выходная мощность VA – не менее 15000;

- Эффективная мощность Вт – не менее 13500.

Вход:

- Характеристика питающей сети – 3-х фазная сеть;

- Подключение ввода – 3Ph+N+PE;

- Диапазон входного напряжения без переключения на работу от АКБ – 310-470 В пер. тока.

Выход:

- Номинальное выходное напряжение - 220/230/240 В;

- Подключение выхода – Ph+N+PE;

- Частота – 50 Гц;

- Перегрузочная способность – 101%~109%: непрерывная работа

110%~129%: 10 минут

130%~150%: 1 минута

Более 150%: 1 секунда

- Максимальный ток – 68/65/63 А.

Параметры АКБ:

- Номинальное напряжение зарядного устройства – 192 Vdc;

- Ток заряда встроенного зарядного устройства – 4 А;

- Номинальное напряжение цепочки АКБ – 192 Vdc.

Необходимо предусмотреть:

- Защита от перегрузок;

- Возможность параллельной работы ИБП без использования дополнительного оборудования – до 3 шт;

- Встроенный электронный байпас;

- Наличие сервисного центра и склада запчастей в г. Екатеринбург;

- Техническая поддержка в рабочее время;

- Все программное обеспечение для управления ИБП должно распространяться производителем оборудования бесплатно и быть доступным для скачивания с сайта производителя, либо быть все включено в стоимость оборудования предлагаемого к поставке.

Оборудование должно соответствовать стандартам (ГОСТ, ТР ТС).

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555