| Согласовано | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: __________________ «___» ________ 2019 г. м.п. | Заказчик: Генеральный директор АО "ЕЗ ОЦМ" ___________________ А.А. Окатов «___» _________ 2019 г. м.п. Директор по безопасности АО "ЕЗ ОЦМ" ____________________И.В. Софрыгин «___» _________ 2019 г. м.п. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией цех №2, корпуса №2, 1 и 2 этажи  АО "ЕЗ ОЦМ"

в г. В. Пышма, улица проспект Успенский, д. 131

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Общие сведения.

Необходимо смонтировать систему Автоматической Пожарной Сигнализации (далее – АПС), Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) в помещениях корпуса №2 АО «ЕЗ ОЦМ».

Назначение системы:

Установка автоматической пожарной сигнализации предназначена для повышения пожарной безопасности объекта, предотвращения угрозы жизни и здоровья людей, как во время работы предприятия, так и после нее.

Основания для производства работ.

Техническое задание

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие порядок производства работ.

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СП6.13103.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», изд. 7;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При монтаже необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент производства работ.

Вид строительства и этапы производства работ.

Монтаж систем АПС, СОУЭ.

Характеристика помещений.

Защищаемые помещения размещаются на первом и втором этажах здания производственного цеха, расположенного на территории промышленной площадки АО «ЕЗ ОЦМ».

Высота потолков – 4,8 метра. По осевым линиям здания располагаются потолочные балки h > 40 см.

Бытовые помещения находятся на 1-ом этаже здания, высота потолков -3,6 метра.

Технические требования к системе АПС:

1) Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

- системы электропитания.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

2) Систему АПС здания цеха №2, корпус №2 выполнить путем добавления в существующую на предприятии систему сигнализации «ОРИОН» производства НВП «БОЛИД».

3) Сигнал о срабатывании сигнализации вывести на внутренний пост охраны предприятия и подключить к существующему ПКУ «С-2000М». Для контроля индикации дополнительно установить «С2000БКИ». Вывод на пост круглосуточного наблюдения организовать с подключением на существующий АРМ «ОРИОН» с созданием и настройкой отдельной графической схемы. Обеспечить вывод сигнала «ПОЖАР» отдельно по каждому помещению. Сигнал тревоги в случае возникновения пожара в здании корпуса №2 организовать с помощью светозвукового оповещения.

4) Система АПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании в помещение оператора для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресных микропроцессорных станций. Для сбора, обработки и передачи извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации применить контроллеры адресной линии ДПЛС «С-2000КДЛ», отдельно на каждом этаже.

5) Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения указанные на планировках здания (у Заказчика), согласно нормам и правилам пожарной безопасности, с обеспечением круглосуточного режима работы.

6) АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

7) В качестве дымовых извещателей использовать ДИП-34А производства НПО Болид, в качестве ручных извещателей использовать ИПР 513-3ПАМ. Количество пожарных извещателей определить необходимостью обнаружения возгорания по всей контролируемой площади помещений (приложение №1, дефектная ведомость).

8) Для контроля и мониторинга состояния системы АПС установить блок индикации С2000-БКИ производства НПО Болид в помещении оператора. Зоны контроля на С2000БКИ отмаркировать наклейками с интуитивно понятными надписями.

9) В соответствии с СП 3 13103.2009, в здании корпус №2 должна быть установлена система свето-звукового оповещения. В качестве оповещателей использовать Светозвуковой оповещатель Гром-12КПС.

10) Для резервирования электропитания аппаратуры систем ПС и СОУЭ применить источники бесперебойного питания типа «РИП», обеспечив независимую работу приборов в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «тревога», с подключением этих систем на существующее гарантированное питание, согласовав схему подключения с Техническим департаментом Заказчика. Источники бесперебойного питания подключить к сети 220в через отдельные автоматы защитного отключения установленные в распределительных щитках.

11) Система СОУЭ должна обеспечить гарантированную выдачу сигнала оповещения  при возникновении пожара в каждой из зон покрытия системы АПС, при этом громкость звукового сигнала должна быть не менее 75 дБ. Световые табло СОУЭ должны интуитивно понятно указывать направление эвакуации. Световые указатели СОУЭ (напряжение питания – 12в постоянного тока, без встроенных АКБ должны быть постоянно включены в дежурном режиме, моргать в режиме «тревога»). Также в качестве пиктограммы для светового эвакуационного указателя использовать люминесцентные эвакуационные знаки безопасности.

13) Система должна обеспечивать:

- возможность наращивать на устанавливаемую станционную аппаратуру новых рубежей охраны;

- контроль исправности и состояния всех элементов системы и линий связи;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания.

14) Провести работы по обновлению лицензионного ключа АРМ ОРИОН-ПРО на 512 адресов.

15) Добавить существующий пульт С2000М в общую систему АРМ ОРИОН-ПРО. Все существующие на нем разделы, приборы перенести в ПО АРМ ОРИОН-ПРО с созданием и настройкой отдельных графических схем. Продублировать все разделы на блок контроля и индикации С2000БКИ. Синхронизовать пульт С2000М и БД Орион-про.

Требования по монтажу:

- Приемно - контрольные приборы, источники питания, приборы системы оповещения разместить в металлических шкафах на 1 и 2 этажах и установить на высоте удобной для обслуживания. Места установки шкафов на 1-ом этаже возле помещения №23, на 2 этаже посередине коридора возле электрического щитка (места установки согласовать с представителем Заказчика).

- Шлейфы пожарной сигнализации выполнить по адресно-кольцевой схеме и проложить в пластиковых гофрированных трубах с креплением скобами, на тросу или в существующих лотках. Вариант крепления определить по месту.

- Защитное заземление пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями документации на технические средства.

- Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

- Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями (СНИП, ГОСТ и др.), а также обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

- Все приборы, линии связи должны быть промаркированы и пронумерованы.

- Условия настоящего технического задания могут быть изменены и дополнены по согласованию сторон.

Исходные данные для составления сметной стоимости проекта:

Планы помещений (по запросу).

Коммерческое предложение должно включать:

- Локальный сметный расчет

- Приобретение оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ.

- Монтажные работы

- Пусконаладочные работы

- Исполнительная документация

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев

- Срок поставки 30 дней

- ЗИП 10% на пожарные датчики и звуковые оповещатели

Белобородов Олег Сергеевич,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  o.beloborodov@ezocm.ru

Чукреев А.П.,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  a.chukreev@ezocm.ru

Засыпкина Ирина Ивановна

Инженер по ПБ

Приложение №1

Дефектная ведомость

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ-2И | Шт. | 2,00 |
| 2 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 | Шт. | 4,00 |
| 3 | Светозвуковой оповещатель Гром-12КПС | Шт. | 72,00 |
| 4 | Светозвуковой оповещатель Гром-12КПС (ЗИП) | Шт. | 7,00 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-А -03 | Шт. | 70,00 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-А -03 (ЗИП) | Шт. | 7,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 АМ | Шт. | 25,00 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 АМ (ЗИП) | Шт. | 3,00 |
| 9 | Устройство коммутационное УК/ВК-12 | Шт. | 2,00 |
| 10 | Табло "Выход" "стрелка вправо влево" 12В, плоское (Молния) | Шт. | 27,00 |
| 18 | Табло "Выход" "стрелка вправо влево" 12В, плоское (Молния) (ЗИП) | Шт. | 3,00 |
| 19 | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 101,00 |
| 19 | Модуль подключения нагрузки МПН (ЗИП) | Шт. | 10,00 |
| 20 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) Резервированный источник питания | Шт. | 5,00 |
| 21 | Аккумулятор 12В/17Ач | Шт. | 5,00 |
| 24 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 кабель монтажный для ОПС и СОУЭ огнестойкий экраннированный | М. | 2 500,00 |
| 25 | Коробка распределительная ОП 85х85х40 IP55 HEGEL КР2603 или аналог | Шт. | 101,00 |
| 26 | ParLan F/UTP Сat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 Паритет Кабель витая пара F/UTP в общем экране | М. | 106,00 |
| 27 | Труба ПВХ легкая серая D=16 | Мп. | 2 606,00 |
| 28 | Корпус металлический ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT ИЭК YKM40-05-65 | Шт. | 2,00 |
| 29 | Выключатель автоматический модульный 2п B 6А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-2-006-B | Шт. | 2,00 |
| 30 | Бокс ОП ИЭК КМПн 1/4 IP30 на 2-4 модуля 79х125х58 MKP31-N-04-30-135 | Шт. | 2,00 |
| 31 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С ИЭК YNN10-69-8D-K07 | Шт. | 2,00 |
| 32 | БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ С2000-БКИ | Шт. | 1,00 |
| 33 | Кабель ВВГ 3*1,5 | М. | 60 |
| 34 | АРМ "Орион Про" исп. 512 | Шт. | 1,00 |